## 影響範囲
影響範囲
構造物名称
作成担当者 |  |  | 作成年月
評価項目 |  | 評価・判定 |  | 判定点 | 影響 範囲
影響範囲 | 給水件数への影響 （物理的影響A) | 4. 給水に致命的な影響を与える。 例） 「減断水によりおおむね50%以上の世帯（給水件数）に 影響が出る」 |  |  | 0
3. 給水に重大な影響を与える。 例） 「減断水によりおおむね25%以上～50%の世帯（給水件 数）に影響が出る」
2. 給水にかなりな影響を与える。 例） 「減断水によりおおむね5%以上～25%の世帯（給水件 数）に影響が出る」
1. 給水への影響は小さい又は無視できる。 例） 「減断水によりおおむね5%未満の世帯（給水件数）に 影響が出る」
| 施設能力への影響 （物理的影響B) | 4. 運転管理、施設能力等に致命的な影響を与える。 例） 「施設能力全体に影響が出る」
3. 運転管理、施設能力等に重大な影響を与える。 例） 「施設能力の1/2以上に影響が出る」
2. 運転管理、施設能力等に影響を与える可能性がある。 例） 「施設能力の1/4以上に影響が出る」
1. 運転管理、施設能力等への影響は小さい又は無視できる。 例） 「影響は施設能力の1/4未満である」
| 社会的活動への影響 (社会的影響） | 影響を受ける給水エリアにおける以下の項目のうち、該当す る項目数により判定点を求める。
3項目以上：4点 2項目：3点 1項目：2点 0項目：1点
・地域防災計画等に位置づけられた病院など、災害時の拠点 医療施設への影響がある。 例） 「減断水等による医療活動の困難さなど」
・防災拠点、避難所、応急給水拠点など発災後の対応活動の 拠点となる施設への影響がある。 例） 「緊急用水確保の困難さなど」
・政治行政機能など、都市機能を支える重要施設に悪影響を 及ぼす。 例） 「水冷式冷房の停止による電子計算機の機能麻痺など」
・工場や生産施設など、地域の経済活動を支える重要施設・大 口需要者に悪影響を及ぼす。 例） 「冷却水や原料水の停止による運転停止・生産停止など」
| その他考慮すべき事項 | 以下の項目の中から該当する項目を選択し、その数により 判定点を求める。
3項目以上：4点 2項目：3点 1項目：2点 0項目：1点
・ 浄水を貯留する（応急給水用の浄水となる）。
・ 被災時の漏水による家屋等への二次被害を避ける。 例）「高所に設けた配水池、高架水槽、崖上の沈澱池など」
・ 被災時に速やかな復旧が困難である、又は期待できない。 例）「進入道路が狭く工事車両が通行困難な場合など」
・ その他特別な事項 （事業構想・課題等に関する事項） 例）「重要拠点施設として存続を図る場合など」
注1） 給水件数は、給水区域内全域における給水件数を意味し、個々の浄水場・配水池等の受け持つ給水件数ではない。
2） 影響範囲は、バックアップ（他系統等からの応援）給水の有無を考慮しないで算出する。

## 算出サンプル
影響範囲
構造物名称 |  | ○○市水道部 ●●第２浄水場 横流式薬品沈澱池
作成担当者 |  | □□ □ | 作成年月 | H■年△月
評価項目 |  | 評価・判定 |  | 判定点 | 影響 範囲
影響範囲 | ①給水件数への影響 （物理的影響A) | 4. 給水に致命的な影響を与える。 例） 「減断水によりおおむね50%以上の世帯（給水件数）に 影響が出る」 |  | 3 | 3.1302
3. 給水に重大な影響を与える。 例） 「減断水によりおおむね25%以上～50%の世帯（給水件 数）に影響が出る」
2. 給水にかなりな影響を与える。 例） 「減断水によりおおむね5%以上～25%の世帯（給水件 数）に影響が出る」
1. 給水への影響は小さい又は無視できる。 例） 「減断水によりおおむね5%未満の世帯（給水件数）に 影響が出る」
| ②施設能力への影響 （物理的影響B) | 4. 運転管理、施設能力等に致命的な影響を与える。 例） 「施設能力全体に影響が出る」 |  | 4
3. 運転管理、施設能力等に重大な影響を与える。 例） 「施設能力の1/2以上に影響が出る」
2. 運転管理、施設能力等に影響を与える可能性がある。 例） 「施設能力の1/4以上に影響が出る」
1. 運転管理、施設能力等への影響は小さい又は無視できる。 例） 「影響は施設能力の1/4未満である」
| ③社会的活動への影響 (社会的影響） | 影響を受ける給水エリアにおける以下の項目のうち、該当する 項目数により判定点を求める。 |  | 4
3項目以上：4点 2項目：3点 1項目：2点 0項目：1点
・地域防災計画等に位置づけられた病院など、災害時の拠点 医療施設への影響がある。 例） 「減断水等による医療活動の困難さなど」
・防災拠点、避難所、応急給水拠点など発災後の対応活動の 拠点となる施設への影響がある。 例） 「緊急用水確保の困難さなど」
・政治行政機能など、都市機能を支える重要施設に悪影響を 及ぼす。 例） 「水冷式冷房の停止による電子計算機の機能麻痺など」
・工場や生産施設など、地域の経済活動を支える重要施設・大 口需要者に悪影響を及ぼす。 例） 「冷却水や原料水の停止による運転停止・生産停止など」
| ④その他考慮すべき事項 | 以下の項目の中から該当する項目を選択し、その数により判定点 を求める。 |  | 2
3項目以上：4点 2項目：3点 1項目：2点 0項目：1点
・ 浄水を貯留する（応急給水用の浄水となる）。
・ 被災時の漏水による家屋等への二次被害を避ける。 例）「高所に設けた配水池、高架水槽、崖上の沈澱池など」
・ 被災時に速やかな復旧が困難である、又は期待できない。 例）「進入道路が狭く工事車両が通行困難な場合など」
・ その他特別な事項 （事業構想・課題等に関する事項） 例）「重要拠点施設として存続を図る場合など」
注1） 給水件数は、給水区域内全域における給水件数を意味し、個々の浄水場・配水池等の受け持つ給水件数ではない。
2） 影響範囲は、バックアップ（他系統等からの応援）給水の有無を考慮しないで算出する。