## 入力サンプル
種 別 |  | 有蓋・無蓋池状構造物 （浄水池・配水池、沈澱池・ろ過池等） |  |  |  |  | 担当者 | □□ □
名 称 |  | ○○市水道部 ●●第２浄水場 横流式薬品沈澱池 |  |  |  |  | 作成年月 | H■年△月
評 価 項 目 |  |  | 区 分 | 点 数 | 評価点 | 平均値 | 備 考
耐 震 性 能 | 立地条件等 （外的条件） | 地盤種別 | Ⅰ 種 | 0.5 | 0.5 | 0.86
|  |  | Ⅱ 種 | 1.5
|  |  | Ⅲ 種 | 1.8
|  | 液状化 | な し | 1 | 1
|  |  | おそれあり | 2
|  |  | あ り | 3
|  | 施工地盤 | 地山、切土 | 1 | 1 | 4.87
|  |  | 傾斜地等 | 1.2
|  |  | 山 頂 | 1.3
|  |  | 埋立地、盛土 | 1.5
|  | 施工位置 | 地 下 | 1 | 1.1
|  |  | 半地下 | 1.1 |  |  | 3.0m/2 = 1.5m < 2.0m
|  |  | 地 上 | 1.2
| 構造的強度 （内的条件） | 竣工年度 | 1983～2000年 | 1 | 1.5 | 1.3554
|  |  | 1970～1982年 | 1.5
|  |  | 1957～1969年 | 1.6
|  |  | 1956年以前 | 1.8
|  | 方向別壁面積 池面積 | 基準値以上 | 1 | 1.5 |  | 池容量 474.5㎥
|  |  | 基準値未満 | 1.5 |  |  | 基準値0.07 ＞ 0.027
|  | 側壁厚 側壁高 | 0.1以上 | 1 | 1 | 8.03 | 0.12
|  |  | 0.1未満 | 1.5
|  | 部材の劣化度 | 小 | 1 | 1.5
|  |  | 中 | 1.5
|  |  | 大 | 2
| (基本性能) 水 密 性 | 可とう管 （場内配管接続部） | あ り | 1 | 1 | 1.4142
|  |  | な し | 2
|  | 伸縮目地 | な し | 1 | 2 | 7.07
|  |  | あ り | 2
想定震度 |  |  | 震度5+、6- | 2.2 | 3.6
|  |  | 震度6+、7 | 3.6
耐 震 性 |  |  | 高い （ 12.0＞） |  | 13.37
|  |  | 中 （12.0～24.0） | *
低い （24.0＜）
耐 震 性 評 価 点 |  |  | 評価平均値 | 1.27 |  | (参考）最大値 |  | 1.9
|  |  | 10点満点換算値 | 6.68
注1） （ ）内は幾何平均値、その下の数値は最大値に対する10点満点換算値を示す。
2） 方向別壁面積／池面積の基準値： 池容量1,000ｍ3未満の場合0.07、1,000ｍ3以上の場合0.04

## 浅井戸
種 別 |  | 浅井戸 |  |  |  |  | 担当者
名 称 | [6 empty] | 作成年月
評 価 項 目 |  |  | 区 分 | 点 数 | 評価点 | 平均点 | 備 考
耐 震 性 能 | （外的条件） 立地条件 | 地盤種別 | Ⅰ 種 | 1 |  | 0
|  |  | Ⅱ 種 | 1.5
|  |  | Ⅲ 種 | 1.8
|  | 液状化 | な し | 1 |  | 0
|  |  | おそれあり | 2.5
|  |  | あ り | 5
| （内的条件） 構造的強度 | 材 質 | 鉄筋コンクリート | 1 |  | 0
|  |  | レンガ その他 | 2
|  | 井戸深さ | 5ｍ≧ | 1
|  |  | 5ｍ＜ | 1.5
|  | 内 径 | 3m＜ | 1 |  | 0
|  |  | 3m≧ | 1.2
|  | 部材の劣化度 | 小 | 1
|  |  | 大 | 2
| 水密性 | 可とう管 | あ り | 1 |  | 0
|  |  | な し | 2 |  | 0
想定震度 |  |  | 震度5+、6- | 2.2
|  |  | 震度6+、7 | 3.6
耐 震 性 |  |  | 高い （ 6.0＞） |  | 0
中 （6.0～9.0）
低い （9.0＜）
耐 震 性 評 価 点 |  |  | 評価平均値 | 0 |  | （参考）最大値 |  | 2.1558
|  |  | 10点満点換算値 | 0
注） （ ）内は幾何平均値、その下の数値は最大値に対する10点満点換算値を示す。

## 深井戸
種 別 |  | 深井戸 |  |  |  |  | 担当者
名 称 | [6 empty] | 作成年月
評 価 項 目 |  |  | 区 分 | 点 数 | 評価点 | 平均点 | 備 考
耐 震 性 能 | （外的条件） 立地条件 | 地盤種別 | Ⅰ 種 | 0.9 |  | 0
|  |  | Ⅱ 種 | 1.1
|  |  | Ⅲ 種 | 1.2 |  | 0
| （内的条件） 構造的強度 | ケーシング径 | 350ｍｍ＜ | 1 |  | 0
|  |  | 200～350ｍｍ | 1.1
|  |  | 200ｍｍ＞ | 1.2
|  | ケーシング 接合方法 | 溶 接 | 1
|  |  | その他 | 1.5 |  | 0
|  | 部材の劣化度 | 小 | 1
|  |  | 大 | 2
| 水密性 | 可とう管 | あ り | 1 |  | 0
|  |  | な し | 3 |  | 0
想定震度 |  |  | 震度5+、6- | 2.2
|  |  | 震度6+、7 | 3.6
耐 震 性 |  |  | 高い （ 4.0＞） |  | 0
中 （4.0～8.0）
低い （8.0＜）
耐 震 性 評 価 点 |  |  | 評価平均値 | 0 |  | （参考）最大値 |  | 1.9
|  |  | 10点満点換算値 | 0
注） （ ）内は幾何平均値、その下の数値は最大値に対する10点満点換算値を示す。

## 取水堰
種 別 |  | 取水堰 |  |  |  |  | 担当者
名 称 | [6 empty] | 作成年月
評 価 項 目 |  |  | 区 分 | 点 数 | 評価点 | 平均点 | 備 考
耐 震 性 能 | 立地条件（外的条件） | 地盤種別 | Ⅰ種 | 0.5 |  | 0
|  |  | Ⅱ種 | 1.5
|  |  | Ⅲ種 | 1.8
|  | 液状化 | なし | 1
|  |  | おそれあり | 1.5
|  |  | あり | 2 |  | 0
|  | 洗掘の程度 | 小 | 1
|  |  | 中 | 1.5
|  |  | 大 | 2
| （内的条件） 構造的強度 | 材 質 | 鉄筋コンクリート | 1 |  | 0
|  |  | 石造 その他 | 1.2
|  | 堰 長 | 60ｍ≧ | 1 |  | 0
|  |  | 60ｍ＜ | 1.2
想定震度 |  |  | 震度5+、6- | 2.2
|  |  | 震度6+、7 | 3.6
耐 震 性 |  |  | 高い （ 4.5＞） |  | 0
中 （4.5～6.5）
低い （6.5＜）
耐 震 性 評 価 点 |  |  | 評価平均値 | 0 |  | （参考）最大値 |  | 1.83
|  |  | 10点満点換算値 | 0
注） （ ）内は幾何平均値、その下の数値は最大値に対する10点満点換算値を示す。

## 取水塔・配水塔
種 別 |  | 取水塔 配水塔 |  |  |  |  | 担当者
名 称 | [6 empty] | 作成年月
評 価 項 目 |  |  | 区 分 | 点 数 | 評価点 | 平均点 | 備 考
耐 震 性 能 | （外的条件） 立地条件 | 地盤種別 | Ⅰ 種 | 0.5 |  | 0
|  |  | Ⅱ 種 | 1.5
|  |  | Ⅲ 種 | 1.8
|  | 液状化 | な し | 1 |  | 0
|  |  | おそれあり | 1.5
|  |  | あ り | 2
| 構造的強度（内的条件） | 材 質 | 鋼 | 0.9 |  | 0
|  |  | 鉄筋コンクリート | 1
|  |  | レンガ その他 | 1.8
|  | 高 さ | 5ｍ＞ | 1
|  |  | 5ｍ～10ｍ | 1.4
|  |  | 10m＜ | 1.7 |  | 0
|  | 部材の劣化度 | 小 | 1
|  |  | 中 | 1.5
|  |  | 大 | 2
想定震度 |  |  | 震度5+、6- | 2.2
|  |  | 震度6+、7 | 3.6
耐 震 性 |  |  | 高い （ 5.0＞） |  | 0
中 （5.0～7.0）
低い （7.0＜）
耐 震 性 評 価 点 |  |  | 評価平均値 | 0 |  | （参考）最大値 |  | 2.07
|  |  | 10点満点換算値 | 0
注） （ ）内は幾何平均値、その下の数値は最大値に対する10点満点換算値を示す。

## 取水門
種 別 |  | 取水門 |  |  |  |  | 担当者
名 称 | [6 empty] | 作成年月
評 価 項 目 |  |  | 区 分 | 点 数 | 評価点 | 平均点 | 備 考
耐 震 性 能 | （外的条件） 立地条件 | 地盤種別 | Ⅰ 種 | 0.5 |  | 0
|  |  | Ⅱ 種 | 1.5
|  |  | Ⅲ 種 | 1.8
|  | 液状化 | な し | 1 |  | 0
|  |  | おそれあり | 1.5
|  |  | あ り | 2
| 構造的強度（内的条件） | 材 質 | 鉄筋コンクリート | 1 |  | 0
|  |  | 石積み・ブロック積 | 1.8
|  | 高 さ | 3ｍ＞ | 1
|  |  | 3ｍ～6ｍ | 1.5
|  |  | 6m＜ | 2 |  | 0
|  | 部材の劣化度 | 小 | 1
|  |  | 中 | 1.5
|  |  | 大 | 2
想定震度 |  |  | 震度5+、6- | 2.2
|  |  | 震度6+、7 | 3.6
耐 震 性 |  |  | 高い （ 6.0＞） |  | 0
中 （6.0～10.0）
低い （10.0＜）
耐 震 性 評 価 点 |  |  | 評価平均値 | 0 |  | （参考）最大値 |  | 2.13
|  |  | 10点満点換算値 | 0
注） （ ）内は幾何平均値、その下の数値は最大値に対する10点満点換算値を示す。

## 導水隧道
種 別 |  | 導水隧道 |  |  |  |  | 担当者
名 称 | [6 empty] | 作成年月
評 価 項 目 |  |  | 区 分 | 点 数 | 評価点 | 平均点 | 備 考
耐 震 性 能 | （外的条件） 立地条件 | 偏 圧 | な し | 1 |  | 0
|  |  | あ り | 2
|  | 地質の変化 | な し | 1 |  | 0
|  |  | あ り | 1.5
| （内的条件） 構造的強度 | 覆 工 | コンクリート巻 （鉄筋 伸縮可撓性） | 0.8 |  | 0
|  |  | コンクリート巻 | 1
|  |  | な し | 1.2
|  | 変 状 | な し | 1 |  | 0
|  |  | あ り | 2
想定震度 |  |  | 震度5+、6- | 2.2
|  |  | 震度6+、7 | 3.6
耐 震 性 |  |  | 高い （ 4.0＞） |  | 0
中 （4.0～7.0）
低い （7.0＜）
耐 震 性 評 価 点 |  |  | 評価平均値 | 0 |  | （参考）最大値 |  | 1.92
|  |  | 10点満点換算値 | 0
注） （ ）内は幾何平均値、その下の数値は最大値に対する10点満点換算値を示す。

## 開渠・暗渠
種 別 |  | 開渠 暗渠 |  |  |  |  | 担当者
名 称 | [6 empty] | 作成年月
評 価 項 目 |  |  | 区 分 | 点 数 | 評価点 | 平均点 | 備 考
耐 震 性 能 | （外的条件） 立地条件 | 地盤種別 | Ⅰ種 | 0.5 |  | 0
|  |  | Ⅱ種 | 1.5
|  |  | Ⅲ種 | 1.8
|  | 施工地盤 | 地山、切土 | 1 |  | 0
|  |  | 傾斜地 | 1.5
|  |  | 埋立地、盛土 | 2
| 構造的強度（内的条件） | 材 質 | 鉄筋コンクリート | 1 |  | 0
|  |  | 石積・ブロック積 | 1.5
|  |  | その他 | 1.8
|  | 部材の 劣化度 | 小 | 1
|  |  | 中 | 1.5
|  |  | 大 | 2 |  | 0
|  | 崩壊の 有 無 | な し | 1
|  |  | 埋没あり | 1.5
|  |  | 崩壊あり | 5
| 水密性 | 伸縮目地 | な し | 1 |  | 0
|  |  | あ り | 2 |  | 0
想定震度 |  |  | 震度5+、6- | 2.2
|  |  | 震度6+、7 | 3.6
耐 震 性 |  |  | 高い （ 4.5＞） |  | 0
中 （4.5～9.0）
低い （9.0＜）
耐 震 性 評 価 点 |  |  | 評価平均値 | 0 |  | （参考）最大値 |  | 2.41
|  |  | 10点満点換算値 | 0
注） （ ）内は幾何平均値、その下の数値は最大値に対する10点満点換算値を示す。

## PCタンク
種 別 |  | PCタンク |  |  |  |  | 担当者
名 称 | [6 empty] | 作成年月
評 価 項 目 |  |  | 区 分 | 点 数 | 評価点 | 平均点 | 備 考
耐 震 性 能 | 立地条件（外的条件） | 地盤種別 | Ⅰ種 | 0.5 |  | 0
|  |  | Ⅱ種 | 1.5
|  |  | Ⅲ種 | 1.8
|  | 液状化 | なし | 1
|  |  | おそれあり | 2
|  |  | あり | 3 |  | 0
|  | 施工地盤 | 地山、切土 | 1
|  |  | 傾斜地等 | 1.2
|  |  | 山 頂 | 1.3
|  |  | 埋立地、盛土 | 1.5
| 構造的強度（内的条件） | 高 さ | 10ｍ＞ | 1 |  | 0
|  |  | 10～15ｍ | 1.5
|  |  | 15ｍ＜ | 2
|  | 防錆対策 | あり | 1
|  |  | なし | 2 |  | 0
|  | 部材の劣化度 | 小 | 1
|  |  | 中 | 2
|  |  | 大 | 5
| 水密性 | 防水工 | あり | 1 |  | 0
|  |  | なし | 1.5
|  | 可とう管 （場内配管接続部） | あり | 1 |  | 0
|  |  | なし | 2
想定震度 |  |  | 震度5+、6- | 2.2
|  |  | 震度6+、7 | 3.6
耐 震 性 |  |  | 高い （ 6.0＞） |  | 0
中 （6.0～12.0）
低い （12.0＜）
耐 震 性 評 価 点 |  |  | 評価平均値 | 0 |  | （参考）最大値 |  | 2.19
|  |  | 10点満点換算値 | 0
注 1） | （ ）内は幾何平均値、その下の数値は最大値に対する10点満点換算値を示す。
2） | 1980年以降に設計された容量15,000㎥以下のPCタンクは、「水道施設耐震工法指針・解説（1979年版）」（日本水道協会）、「水道用プレストレストコンクリートタンク標準仕様書（1980年版）」（日本水道協会）に基づいて設計されている場合、比較的高い耐震性を有すると想定されるので、耐震診断は省略できるとされている。 このことから、3～4年の設計・施工期間を考慮して、1984年以降に竣工したPCタンクは『耐震性あり』と判定することができる。 また、これらの指針及び仕様書に沿った詳細耐震診断の結果に基づいて適切に耐震補強が行われたPCタンクは、『耐震性あり』と判定してよい。 ただし、上述のPCタンクはPC部のタンク本体を意味する。RC構造が一般的な床板・底板などは、別途に詳細診断を要するほか、基礎の種類、法面崩壊・液状化が予想される地盤など、考慮すべき状況がある場合は詳細な検討が必要である。 （日本水道協会発行の『耐震工法指針・解説（2009年版）」及び「同指針・解説のQ&A集」を参照）

## 高架水槽
種 別 |  | 高架水槽 |  |  |  |  | 担当者
名 称 | [6 empty] | 作成年月
評 価 項 目 |  |  | 区 分 | 点 数 | 評価点 | 平均点 | 備 考
耐 震 性 能 | （外的条件） 立地条件 | 地盤種別 | Ⅰ種 | 0.5 |  | 0
|  |  | Ⅱ種 | 1.5
|  |  | Ⅲ種 | 1.8
|  | 液状化 | なし | 1 |  | 0
|  |  | おそれあり | 2
|  |  | あり | 3
| 構造的強度 （内的条件） | 高 さ | ８ｍ＞ | 1 |  | 0
|  |  | ８～16ｍ | 1.5
|  |  | 16ｍ＜ | 2
|  | 材 質 | 鋼 | 0.9
|  |  | 鉄筋コンクリート | 1
|  | 支持構造 | 壁・ラーメン | 1
|  |  | 多柱構造 骨組構造 | 2 |  | 0
|  | 基礎構造 | 一体構造 | 1
|  |  | 独立構造 | 2
|  | 部材の劣化度 | 小 | 1
|  |  | 中 | 2
|  |  | 大 | 3
| 水密性 | 可とう管 （場内配管接続部） | あり | 1 |  | 0
|  |  | なし | 2 |  | 0
想定震度 |  |  | 震度5+、6- | 2.2
|  |  | 震度6+、7 | 3.6
耐 震 性 |  |  | 高い （ 8.0＞） |  | 0
中 （8.0～16.0）
低い （16.0＜）
耐 震 性 評 価 点 |  |  | 評価平均値 | 0 |  | （参考）最大値 |  | 2.14
|  |  | 10点満点換算値 | 0
注） （ ）内は幾何平均値、その下の数値は最大値に対する10点満点換算値を示す。

## j場内配管
種 別 | 場内配管 |  |  |  |  | 担当者
名 称 | [5 empty] | 作成年月
項 目 | 管 種 | 継 手 | 点 数 | 評価点 | 備 考
使用管種及び継手の種類 | ダクタイル鋳鉄管 | NS形継手等（注1） | 1 |  |  |  | 場内配管
|  | K形継手等（注2） | 2又は1
|  | A形継手等（注3） | 3
| 普通鋳鉄管・高級鋳鉄管 |  | 4
| 鋼管 | 熔接継手 | 1
| 配水ポリエチレン管 | 融着継手（注4） | 2又は1
| 水道用ポリエチレン二層管 | 冷間継手 | 3
| 硬質塩化ビニル管 | RRロング継手（注4） | 2又は1
|  | RR継手 | 3
|  | TS継手 | 4
| 石綿セメント管 |  | 4
系 統 評 価 点 |  |  |  | 0 | 各評価点のうち、最大値を採用
耐 震 性 |  | 高い （1点） |  |  | L2地震動に対応可能
|  | 中 （2点） |  |  | L1地震動に対応可能
|  | 低い（3又は4点） |  |  | L1地震動に対応不十分又は困難
耐 震 性 評 価 点 |  | 10点満点換算値 | 0 |  | （参考） 最大値： 4.00
本診断表は、「平成18年度 管路の耐震化に関する検討会」（厚生労働省）の資料に基づいて新たに作成した。 この診断表における耐震性の判定については、使用管種のうち最も耐震性の劣る管種の評価点をその配管（系統）の評価点とする。 なお、簡易耐震診断表では、評価点の数値が高いほど耐震性が低いため、次のとおりとした。 評価点＝4-（「検討会」における耐震性判定点（0～3点））
（注1） S形継手、SⅡ形継手を含む。
（注2） 平成11年以降に出荷されたT形継手は、K形継手と同等とする。 K形継手等のダクタイル鋳鉄管は、「良い地盤」においては、1点とみなすことができる。 なお、「良い地盤」とは、以下の①～⑤以外とし、各水道事業者等において地質分布・断層の有無を的確に 把握するなど、十分検討して上で判断するものとする。また、「K形継手等を有するダクタイル鋳鉄管の耐震 適合地盤判定支援ハンドブック」（2010年12月、水道技術研究センター）を参考にすることもできる。 ①埋立地や盛土地盤 ②液状化及び側方流動の可能性がある地盤 ③地すべり地帯（山崩れ、山腹崩壊の生じやすい地盤、山稜の法先、法肩、その他地形の急激に変化す る場所などに位置する地域） ④軟弱地盤 ⑤活断層地帯
（注3） 平成11年以前に出荷されたT形継手は、A形と同等とする。
（注4） 耐震性能が検証されるには未だ時間を要すると考えられることから、地盤との関係や使用実績により、 事業体等の判断により2点又は1点とする。
本表に記載されていない「その他」の管種の扱いについては、その管材質や継手の特性及び製造年代を考慮し、 さらに本表記載管種の耐震性などを参考にして、水道事業体等ごとに評価点を決定することとする。

## 有蓋・無蓋構造物
種 別 |  | 有蓋・無蓋池状構造物 （浄水池・配水池、沈澱池・ろ過池等） |  |  |  |  | 担当者
名 称 | [6 empty] | 作成年月 | 年 月
評 価 項 目 |  |  | 区 分 | 点 数 | 評価点 | 平均値 | 備 考
耐 震 性 能 | 立地条件等 （外的条件） | 地盤種別 | Ⅰ 種 | 0.5 |  | 0
|  |  | Ⅱ 種 | 1.5
|  |  | Ⅲ 種 | 1.8
|  | 液状化 | な し | 1
|  |  | おそれあり | 2
|  |  | あ り | 3
|  | 施工地盤 | 地山、切土 | 1 |  | 0
|  |  | 傾斜地等 | 1.2
|  |  | 山 頂 | 1.3
|  |  | 埋立地、盛土 | 1.5
|  | 施工位置 | 地 下 | 1
|  |  | 半地下 | 1.1
|  |  | 地 上 | 1.2
| 構造的強度 （内的条件） | 竣工年度 | 1983～2000年 | 1 |  | 0
|  |  | 1970～1982年 | 1.5
|  |  | 1957～1969年 | 1.6
|  |  | 1956年以前 | 1.8
|  | 方向別壁面積 池面積 | 基準値以上 | 1
|  |  | 基準値未満 | 1.5
|  | 側壁厚 側壁高 | 0.1以上 | 1 |  | 0
|  |  | 0.1未満 | 1.5
|  | 部材の劣化度 | 小 | 1
|  |  | 中 | 1.5
|  |  | 大 | 2
| (基本性能) 水 密 性 | 可とう管 （場内配管接続部） | あ り | 1 |  | 0
|  |  | な し | 2
|  | 伸縮目地 | な し | 1 |  | 0
|  |  | あ り | 2
想定震度 |  |  | 震度5+、6- | 2.2
|  |  | 震度6+、7 | 3.6
耐 震 性 |  |  | 高い （ 12.0＞） |  | 0
中 （12.0～24.0）
低い （24.0＜）
耐 震 性 評 価 点 |  |  | 評価平均値 | 0 |  | （参考）最大値 |  | 1.9
|  |  | 10点満点換算値 | 0
注1） （ ）内は幾何平均値、その下の数値は最大値に対する10点満点換算値を示す。
2） 方向別壁面積／池面積の基準値： 池容量1,000ｍ3未満の場合0.07、1,000ｍ3以上の場合0.04